## Riskanalys
Riskanalys | [7 empty] | Åtgärdsplan
ID | Hottitel | Hotbeskrivning | Existerande säkerhetstågärder och andra faktorer som påverkar | Konsekvens | Sannolikhet | Sammanvägd bedömning | Datum för aktuell riskbedömning | Riskhantering | Ansvarig för beslut med datum för beslut | Planerad åtgärd | Planerat datum för färdigställande | Riskägare | Åtgärdsägare | Status
R-01 | Ransomware | Extern konsult ansluter egen dator i produktionsmiljö. Datorn är smittad med malware. Infekterar SCADA-miljön. Samtliga komponenter i miljön måste sättas upp igen från grunden. | - Eget nätverkssegment för SCADA, påverkar sannolikhet för spridning - Backup av SCADA-miljö sker veckovis, påverkar bedömning av konsekvens. | 3. Betydande | 2. Medelhög sannolikhet | Medelhög | 2023-02-27 | Åtgärda |  | - Införa tydligt regelverk för hur extern utrustning får hanteras i produktionsmilö - Se över ytterligare segmentering av prduktionsmiljö för att minska spridningsrisk. - Testa och träna återställning från backup var 6:e månad. | 2023-11-30 | VA-chef | VA-chef/IT-chef | Ej påbörjad
R-02 | Ransomware | Medarbetare får in ransomware via e-post som sprider sig till SCADA-miljön. | - Eget nätverkssegment för SCADA, påverkar sannolikhet för spridning - Backup av SCADA-miljö sker veckovis, påverkar bedömning av konsekvens. | 3. Betydande | 1. Låg sannolikhet | Medelhög | 2023-02-27 | Åtgärda |  | - Se över backup-lösning för att säkerställa att ransomware inte kan smitta backuper - Inför regelbunden utbildning för personal - Se över och öva rutiner för manuell styrning och rondering - Se över ytterligare segmentering av prduktionsmiljö för att minska spridningsrisk. - Testa och träna återställning från backup var 6:e månad. | 2023-11-30 | IT-chef | IT-chef | Ej påbörjad
R-03 | El-avbrott | Strömavbrott i stadskärnan som påverkar kommunhuset där primär datorhall finns. Strömavbrottet pågår i mindre än 5 timmar. | - Reservkraft finns för primär datorhall - UPS finns för kortare avbrott | 1. Försumbar | 3. Hög sannolikhet | Låg | 2023-02-27 | Bevaka |  | Inga ytterligare åtgärder |  | VA-chef
R-04 | El-avbrott | Strömavbrott i stadskärnan som påverkar kommunhuset där primär datorhall finns. Strömavbrottet pågår i mer än 5 timmar. | - Reservkraft finns för primär datorhall - UPS finns för kortare avbrott - Sekundär datorhall i vattenverket kan växlas över till vid behov. | 2. Måttlig | 2. Medelhög sannolikhet | Medelhög | 2023-02-27 | Åtgärda |  | Gå igenom rutiner och inför regelbunden övning av användning av sekundär datorhall. | 2023-11-30 | VA-chef | VA-chef | Ej påbörjad
R-05 | El-avbrott | Strömavbrott i hela kommunen. Det påverkar kommunhuset där primär datorhall finns samt vattenverk A där sekundär datorhall finns. Strömavbrottet pågår i mer än 10 timmar. | - Reservkraft finns för primär datorhall - UPS finns för kortare avbrott - Sekundär datorhall i vattenverket kan växlas över till vid behov. - Högreservoarer kan försörja tätort i 26 timmar | 3. Betydande | 1. Låg sannolikhet | Medelhög | 2023-02-27 | Acceptera | V.A. Vattensson 2023-02-27 | Konsekvenserna av detta hot om det realiseras är betydande, men bedömningen är att risken inte går att sänka mer med ytterligare åtgärder. Återstående risk accepteras. |  | VA-chef
R-06 | Avbrott i radiolänk | Radiolänk till tryckstegring i Vattlunda bryts kortare period. | PLC konfiguererad att försöka återuppta kontakt, nytt försök efter 30 min. | 1. Försumbar | 4. Mycket hög sannolikhet | Låg | 2023-02-27 | Bevaka |  | Inga ytterligare åtgärder behövs. |  | VA-chef |  | Ej påbörjad
R-07 | Handhavandefel | Driftsingenjör ändrar styrvärde för dosering av lut av misstag. Vattenkvalitet påverkas. | - Rutiner finns och ska följas - Larm för halter varnar | 3. Betydande | 2. Medelhög sannolikhet | Medelhög | 2023-02-27 | Åtgärda |  | - Se över behörigheter för samtliga användare - Utbilda i användande av systemet - Se över gränsvärden | 2023-08-30 | VA-chef | VA-chef Systemförvaltare | Ej påbörjad
R-08 | Styrning | IT genomför planerad ändring som inte är kommunicerad till VA. Påverkar kommunikation för larm. | - Ändringar ska tas upp i styrgrupp | 3. Betydande | 2. Medelhög sannolikhet | Medelhög | 2023-02-27 | Åtgärda |  | - Formell överenskommelse med IT om förfarande och kommunikation vid förändringar. Inklusive plan för tester och tillbakarullning. | 2023-08-30 | VA-chef | VA-chef | Ej påbörjad
R-09 | Personal | Tidigare anställd är missnöjd och försöker sabotera genom att ta sig in via fjärråtkomst. | - Rutin finns för att stänga av konton vid avslut av anställning | 4. Allvarlig | 1. Låg sannolikhet | Medelhög | 2023-02-27 | Åtgärda |  | - Förstärk rutin vid avslut genom att ta bort behörigheter innan kontot stängs av för att undvika att konton öppnas på nytt. - Inför rutin för säkerhetsintervju vid avslut av anställning. - Ta fram checklista för återlämning av utrustning | 2023-06-30 | VA-chef | VA-chef HR-chef | Ej påbörjad
R-10 | Komponenter | PLC:er för styrning av flöde från vattentorn i centralort går sönder på grund av ålder. | - Rutin för felsökning och utbyte finns - Lager med reserdelar underhålls | 3. Betydande | 3. Hög sannolikhet | Hög | 2023-02-27 | Åtgärda |  | - Inventera gammal utrustning som behöver ersättas - Starta process för att upphandla ny utrustning | 2023-11-30 | VA-chef | Driftsingenjör VA-chef Inköp | Ej påbörjad
R-11
R-12
R-13
R-14
R-15
R-16
R-17
R-18

## Medverkande 2022-03-01
Roll | Namn

## Medverkande 2023-02-27
Roll | Namn

## Värden
Konsekvensnivå | Beskrivning
4. Allvarlig | Avbrott eller störning i leveransen av dricksvatten som är längre än godtagbart och kräver undantagsåtgärder för att säkerställa vattenförsörjning. Omfattande omprioriteringar av verksamheten.
3. Betydande | Avbrott eller störning i leveransen av dricksvatten som kan hanteras av abonnenterna utan större påverkan. Stora omprioriteringar av verksamheten.
2. Måttlig | Avbrott eller störning i produktion distribution utan påverkan på abonnenter, men som kräver omprioriteringar av verksamheten för att hantera.
1. Försumbar | Försumbart avbrott som inte kräver några omprioriteringar av verksamheten utan kan hanteras som del av daglig drift.
Sannolikhetsnivå | Förväntad frekvens/förekomst
4. Mycket hög sannolikhet | Ca. 1 gång/månad eller oftare
3. Hög sannolikhet | Ca. 1 gång per år
2. Medelhög sannolikhet | Ca. 1 gång vart 10:e år
1. Låg sannolikhet | Mer sällan än vart 10:e år
Sammanvägd bedömning
Extra hög
Hög
Medelhög
Låg
Riskhantering
Åtgärda
Acceptera
Bevaka
Status
Ej påbörjad
Pågående
Slutförd